## 気体 ｎｔｐ
「タービンメータの流量補正」 | [5 empty] | 流体工業株式会社
気体の場合 ： 流量目盛がノルマルの場合 流量単位例 ： ｍ３／ｈ（ｎｔｐ） ＳＩ単位
流量計仕様と異なる仕様で流している場合は流量の補正が必要です。
Ｑ１：実流量 容積流量 ｍ＾３／ｈ（ｎｔｐ）、Ｌ／ｍｉｎ（ｎｔｐ） 単位は任意
Ｑ０：流量計指示流量 容積流量 ｍ＾３／ｈ（ｎｔｐ）、Ｌ／ｍｉｎ（ｎｔｐ） 単位は任意
Ｐ１：異なる圧力 （ｋＰａＧ）
Ｐ０：設計仕様の圧力 （ｋＰａＧ） |  |  |  | 青枠内： 流量計設計仕様を入力
Ｔ１：異なる温度 （℃） |  |  |  | 黄枠内： 設計と異なる条件を入力
Ｔ０：設計仕様の温度 （℃）
[5 empty] | 指示流量 Ｑ０ | 実流量 Ｑ１
[5 empty] | 200 | 163.943
設計仕様の圧力 Ｐ０ |  |  | 500 |  | 180 | 147.5487
異なる圧力 Ｐ１ |  |  | 400 |  | 160 | 131.1544
設計仕様の温度 Ｔ０ |  |  | 20 |  | 140 | 114.7601
異なる温度 Ｔ１ |  |  | 25 |  | 120 | 98.3658
[5 empty] | 100 | 81.9715
補正係数 |  |  | 0.81971 |  | 80 | 65.5772
流量最大値 |  |  | 200 |  | 60 | 49.1829
流量計の指示流量 |  |  | 100 |  | 40 | 32.7886
実流量 |  |  | 81.9715 |  | 20 | 16.3943
器差 ％ リーディング |  |  | 18.0285 |  | 0 | 0
流量計設計仕様と異なる仕様（圧力、温度）で流しているため |  |  |  |  | 設計仕様と異なる気体が流れている場合でも
補正係数 | 0.81971 | となり |  |  | 上記計算は適用されます。
器差 | 18.0285 | ％ 発生しています。 |  |  | 圧力がＭＰａの場合もｋＰａＧに換算して
（器差計算は JIS Z 8765-2002 によります） |  |  |  |  | 計算してください。