## CV値液体流量
バルブCV値 差圧より流量を求める |  |  | ［青字部分は入力可］
| 液体 | 入力 ↓ | 流量 L/h
| バルブCV値 | 1
| 液密度 （kg/m^3） | 1000
| 差圧 （1PSI=6.895kPa） | 6.895 | 227.118
| 差圧 （kPa） | 1 | 86.4937
| 差圧 （kPa） | 2 | 122.3205
| 差圧 （kPa） | 5 | 193.4058
| 差圧 （kPa） | 10 | 273.5171
| 差圧 （kPa） | 15 | 334.9886
| 差圧 （kPa） | 20 | 386.8115
| 差圧 （kPa） | 25 | 432.4684
| 差圧 （kPa） | 30 | 473.7454
| 差圧 （kPa） | 40 | 547.0341
| 差圧 （kPa） | 50 | 611.6027
| 差圧 （kPa） | 100 | 864.9369
| 差圧 （kPa） | 150 | 1059.327
| 差圧 （kPa） | 200 | 1223.2055
| 差圧 （kPa） | 300 | 1498.1146
| 差圧 （kPa） | 400 | 1729.8738
| 差圧 （kPa） | 500 | 1934.0577
| 差圧 （kPa） | 600 | 2118.654
| 差圧 （kPa） | 700 | 2288.4079
| 差圧 （kPa） | 800 | 2446.411
| 差圧 （kPa） | 900 | 2594.8107
| 差圧 （kPa） | 1000 | 2735.1706
| 差圧（kPa）任意入力 | 15 | 334.9886
利用法： | バルブを選定する場合に、適当なバルブＣＶ値を入力して、その時の差圧－流量（Ｌ／ｈ）を読み、設定したい差圧と流量が確保できるか
確認して、入力したバルブＣＶ値に近いバルブをカタログなどから選定する。この場合のバルブＣＶ値はバルブ全開で表している。
バルブメーカのカタログにＣＶ値の記載が無い場合は問い合わせする必要があります。
この場合の液体の粘度は水相当（1mPa・s ／ 1cP）とする。
選定例： | 水用流量計で最大流量200L/hに流量調整バルブを設置する場合を考えるとする、１次圧力は100kPa(G)と仮定して
流量計２次側の負荷が50kPa(G)あるとすると、100kPa-50kPa=50kPa の差圧で流れることになる。
最大流量200L/hの流量計であるが、最大の150％流れるように設定する場合は差圧50kPaの時に300L/h流れる
ＣＶ値のバルブを選定すれば良いことになる。
バルブＣＶ値の入力セルに0.5を入力すると、差圧50kPaでは流量305.8L/hが得られるので選定するバルブは全開時に
ＣＶ値が0.5のバルブを選定すればよいことがわかる。
この時に流量計２次側の負荷がない場合は差圧が100kPaであり、流量432.5L/h流れることになる。
ただし、流量計の圧力損失は別途考慮する必要があり、面積流量計の場合型式、口径により、その値は異なるが1kPa～10kPa
程度が最大流量時の圧力損失である。

## CV値気体流量
気体 バルブCV値 差圧より流量を求める
気体密度：γ kg/m^3(ntp) | 1.293
温 度：ｔ ℃ | 100
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 300
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa （P1-P2） | 200
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 401.3
P1-P2 | 200
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 0.66523
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2 の判定 | OK
Q = 3.94×Cv×√(ΔP*P2)÷√((γ/1.293)×(273.2＋t)) 流量：m^3/h(ntp) | 28.8898
気体密度：γ kg/m^3(ntp) | 1.293
温 度：ｔ ℃ | 100
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 150
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa （P1-P2） | 350
差圧条件 P1-P2 > P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 251.3
P1-P2 | 350
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 1.1641
差圧条件 P1-P2 > P1/2 の判定 | OK
Q = 1.97×Cv×P1÷√((γ/1.293)×(273.2＋t)) 流量：m^3/h(ntp) | 30.6589
差圧条件の判定欄が OK の場合のみ正しい計算結果となります。
差圧条件が２種類ありますのでご注意ください。
差圧を大きくしても流量が増加しないのは臨界の場合です。
cv-p-q-01.xls 計算式誤りがありました、本 cv-p-q-03.xls に差し換えてご利用ください。

## Cv値飽和蒸気流量
飽和蒸気 バルブCV値 差圧より流量を求める
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 300
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa （P1-P2） | 200
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 401.3
P1-P2 | 200
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 0.66523
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2 の判定 | OK
W = 0.198 × Cv × √(P1-P2)P2 質量流量：kg/h | 28.0469
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 150
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa (P1-P2) | 350
差圧条件 P1-P2 > P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 251.3
P1-P2 | 350
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 1.1641
差圧条件 P1-P2 > P1/2 の判定 | OK
W = 0.099 × Cv × P1 質量流量：kg/h | 29.7644
差圧条件の判定欄が OK の場合のみ正しい計算結果となります。
差圧条件が２種類ありますのでご注意ください。
差圧を大きくしても流量が増加しないのは臨界の場合です。
過熱蒸気の場合は別のシートをご利用ください。
cv-p-q-01.xls 計算式誤りがありました、本 cv-p-q-03.xls に差し換えてご利用ください。

## CV値過熱蒸気流量
過熱蒸気 バルブCV値 差圧より流量を求める
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 400
飽和温度との差ΔT （℃） 飽和蒸気の場合は 0 入力 | 50
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa （P1-P2） | 100
K = 1 ＋ 0.0013 × ΔT | 1.065
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 501.3
P1-P2 | 100
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 0.33261
差圧条件 P1-P2 ≦ P1/2 の判定 | OK
W = 0.198 × Cv × √(P1-P2)P2 ÷ K 質量流量：kg/h | 20.813
上流側圧力：P1(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 500
下流側圧力：P2(G) kPa(G) ゲージ圧で入力 | 150
飽和温度との差ΔT （℃） 飽和蒸気の場合は 0 入力 | 50
Cv 値 | 0.5
差圧 ΔP kPa (P1-P2) | 350
K = 1 ＋ 0.0013 × ΔT | 1.065
差圧条件 P1-P2 > P1/2
ただし P1、P2 ：絶対圧力 abs
P1：kPa（abs） | 601.3
P2：kPa（abs） | 251.3
P1-P2 | 350
P1/2 | 300.65
P1-P2 ÷ P1/2 | 1.1641
差圧条件 P1-P2 > P1/2 の判定 | OK
W = 0.099 × Cv × P1 ÷ K 質量流量：kg/h | 27.9477
差圧条件の判定欄が OK の場合のみ正しい計算結果となります。
差圧条件が２種類ありますのでご注意ください。
差圧を大きくしても流量が増加しないのは臨界の場合です。
過熱蒸気の飽和蒸気温度プラスの温度ΔTに入力してください。
飽和蒸気の場合はΔT=0にて計算されます。
cv-p-q-01.xls 計算式誤りがありました、本 cv-p-q-03.xls に差し換えてご利用ください。