## A
気体用面積流量計のサイズ選定 （カタログのＡＩＲ流量に換算） |  |  |  | 流体工業株式会社
GASKEISAN-0020
１． 気体 （客先流量が質量表示の場合） 質量流量
Ｑ（ＡＩＲ）：カタログ流量 ｍ＾3／ｈ（ｎｔｐ）
Ｑ ：仕様流量 ｍ＾3／ｈ（ｎｔｐ）
Ｗ ：客先仕様流量 ｋｇ／ｈ
ρ ：仕様気体の密度（ロー） ｋｇ／ｍ＾3（ｎｔｐ）
Ｐ ：仕様圧力 ｋＰａ（Ｇ）
Ｔ ：仕様温度 ℃
| 入力１ | 客先仕様流量 | Ｗ | 600
| 入力２ | 仕様気体の密度 ρ |  | 1.25
| 入力３ | 仕様圧力 Ｐ |  | 500
| 入力４ | 仕様温度 Ｔ |  | 25
| 計算値１ | 気体密度 (OP) kg/m^3 |  | 6.7977
| 計算値２ | Ｑ：仕様流量 ｍ＾3／ｈ(ntp) |  | 480
| 計算値３ | Ｑ（ＡＩＲ） ｍ＾3／ｈ(ntp) |  | 195.3565
カタログの流量表は「口径－ＡＩＲ流量」が記載されていますが、このＡＩＲ流量は
操業状態２０℃、０ｋＰａ（Ｇ）の場合で、流量単位はｍ^3／ｈ（ｎｔｐ）で記載されています。
実際の仕様では気体密度、圧力、温度によってカタログと同じＡＩＲのｍ^3／ｈ（ｎｔｐ）流量に換算をして
口径を選定する必要があり、上記換算を行います。
仕様圧力はｋＰａ（Ｇ）です、ＭＰａの場合もｋＰａ（Ｇ）に換算して入力してください。
１ＭＰａ（Ｇ）＝１０００ｋＰａ（Ｇ） ０．１ＭＰａ（Ｇ）＝１００ｋＰａ（Ｇ）
計算値３の Ｑ（ＡＩＲ） の値をカタログ流量表に当てはめて口径を選定してください。